Imagem:  Hero

A Chaminé que produz eletricidade com o calor do sol: engenharia; escala; e o legado de Manzanares

A história da energia renovável é frequentemente contada através do silício dos painéis fotovoltaicos, mas existe um capítulo monumental, ruidoso e fisicamente elegante nessa narrativa: a Usina de Torre de Sucção Solar ou Chaminé Solar. Esta tecnologia combina o efeito estufa em um coletor com a convecção natural em uma chaminé para gerar eletricidade. Desde antecedentes mecânicos atribuídos a Leonardo da Vinci até os protótipos modernos testados na Ásia e no Oriente Médio, a trajetória desta tecnologia revela não apenas o funcionamento de uma máquina fascinante, mas também os desafios econômicos e estruturais que limitaram sua difusão comercial.

Este artigo investiga como uma estrutura de grande porte converte radiação solar em movimento de ar e, em seguida, em eletricidade, analisa os dados do protótipo de Manzanares e examina por que, apesar da viabilidade técnica demonstrada, a chaminé solar ainda não alcançou implantação comercial ampla.

# 1. Da lareira de Da Vinci ao sol de Cabanyes

O início da torre solar antecede a própria eletricidade. Entre 1452 e 1519, Leonardo da Vinci esboçou um dispositivo precursor conhecido como smoke jack (espeto acionado por fumaça). O mecanismo era simples: o ar quente e a fumaça subiam por uma chaminé, fazendo girar uma ventoinha que, através de engrenagens, acionava um espeto de assar carne. Embora utilizasse calor de combustão e não radiação solar, esse dispositivo ilustra o princípio de converter energia térmica em movimento mecânico por meio de um fluxo ascendente (updraft).

Mais de quatro séculos depois, em 1903, o espanhol Isidoro Cabanyes publicou uma proposta de aplicação desse princípio à produção de eletricidade com energia solar. Em 1926, Bernard Dubos apresentou uma proposta de torre solar instalada em encosta; em 1931, o autor alemão Hanns Günther divulgou uma descrição técnica mais desenvolvida do conceito. Essas contribuições permaneceram no campo das propostas e dos estudos. Somente no final do século XX foi construído um protótipo de maior escala. A cronologia é mostrada na figura.

Imagem:  Imagem 1 Cronologia

# 2. A máquina termodinâmica: como funciona

Uma usina de chaminé solar é, essencialmente, um motor térmico de ciclo aberto que opera sem combustível durante a geração. Em sua configuração convencional, não necessita de água em um ciclo de resfriamento, embora água possa ser empregada opcionalmente para armazenamento térmico e também seja necessária em atividades de limpeza e manutenção. O sistema integra três componentes tecnológicos principais: um coletor solar (estufa), uma chaminé central alta e turbinas acopladas a geradores.

O processo de geração ocorre em etapas distintas e interdependentes:

1. Captura de Calor (Efeito Estufa): Um coletor circular massivo, coberto por material transparente (vidro ou plástico resistente), é instalado a poucos metros do solo. A radiação solar — tanto direta quanto difusa — atravessa essa cobertura e aquece o solo e o ar retido abaixo dela. 2. Armazenamento Térmico: O solo atua como reservatório térmico, absorvendo calor durante o dia. Para ampliar a inércia térmica e estender a operação após o pôr do sol, podem ser utilizados tubos preenchidos com água sob o coletor, dado que a água possui maior capacidade calorífica que o solo seco. 3. Efeito Chaminé (Corrente Ascendente): O ar aquecido expande-se, torna-se menos denso e tende a subir. A chaminé central cria uma diferença de pressão entre sua base e seu topo. Essa depressão relativa na base mantém a entrada de ar pelas bordas do coletor e estabelece o escoamento ascendente. 4. Geração de Eletricidade: Ao convergir para a base e subir pela torre, o fluxo de ar atravessa turbinas. A energia cinética do escoamento gira as pás, acionando geradores elétricos.

A sequência de conversão pode ser resumida como: Sol → Calor → Diferença de Pressão → Corrente de Ar → Turbina → Eletricidade. O fluido de trabalho é o próprio ar atmosférico, e o sistema não depende de combustão durante a geração. A vista em corte da figura apresenta esse funcionamento de forma simplificada.

Imagem:  Imagem 1  funcionamento

# 3. O experimento de Manzanares: prova de conceito e lições aprendidas

Localizada em Ciudad Real, Espanha, a usina piloto de Manzanares tornou-se a principal demonstração experimental da tecnologia. Construída em 1982 sob a direção do engenheiro alemão Jörg Schlaich e financiada pelo governo da Alemanha, foi o primeiro protótipo de torre solar de corrente ascendente amplamente documentado e conectado à rede nessa escala.

## Dados técnicos e estruturais

Chaminé Central: 194,6 metros de altura e 10 metros de diâmetro. Construída com chapas de ferro de apenas 1,25 mm de espessura, sustentada por cabos de aço estaiados.

Coletor Solar: Diâmetro de 244 metros, cobrindo uma área de aproximadamente 46.000 m². A altura do teto variava entre 1,85 m e 2 m, permitindo o acesso de veículos leves para manutenção.

Geração: Uma turbina de eixo vertical na base, com potência nominal próxima de 50 kW. A produção anual dependia das condições meteorológicas e do período efetivo de operação.

Monitoramento: 180 sensores registravam temperatura, umidade e velocidade do vento segundo a segundo.

## Desempenho e inovações

Manzanares demonstrou que o princípio físico funcionava fora do laboratório. O protótipo foi testado desde 1982 e acumulou milhares de horas de operação, incluindo operação automática regular entre meados de 1986 e o início de 1989. Entre as capacidades observadas estavam:

Operação Após o Pôr do Sol: O calor armazenado no solo permitia que o escoamento e a geração continuassem por algum tempo depois da redução da radiação solar. O desempenho noturno dependia das condições térmicas e meteorológicas.

Uso Agrícola: Seções sob o coletor foram utilizadas como estufas, validando o potencial de uso duplo do solo (energia + agricultura).

Materiais: Testou-se vidro simples, vidro duplo e filmes plásticos. Os plásticos, embora baratos, mostraram-se pouco duráveis frente aos raios UV e ventos.

## O fim e o legado

O protótipo foi concebido como instalação experimental de duração limitada. A corrosão dos estais e a ausência de manutenção adequada reduziram sua segurança estrutural; a torre acabou colapsando durante uma tempestade no fim da década de 1980. As fontes consultadas divergem quanto ao registro do evento em 1988 ou 1989.

Os dados de Manzanares tornaram-se referência para simulações posteriores. Estudos de dimensionamento propuseram, para uma usina de 100 MW, torres próximas de 1.000 metros e coletores com área da ordem de dezenas de quilômetros quadrados. Esses valores correspondem a projetos conceituais e não a uma instalação comercial construída.

# 4. Panorama global: comparativo de protótipos

Após Manzanares, a tecnologia permaneceu principalmente em escalas acadêmicas, protótipos de pequeno porte e estudos conceituais em países com alta radiação solar. A tabela abaixo sintetiza exemplos reportados na literatura; eles não equivalem a usinas comerciais:

| País / Protótipo | Altura da Chaminé | Diâmetro da Chaminé | Dimensão do coletor | Principais Características e Inovações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espanha (Manzanares, 1982) | ~195 m | 10 m | ~46.000 m² | Demonstração experimental. 50 kW pico. Chaminé metálica estaiada. Validou operação noturna e uso agrícola. |
| Jordânia (Mutah, 2009) | 4 m | 0,58 m | 36 m² | Modelo de bancada universitária. Cobertura plástica. Foco em monitoramento de variáveis sob alta radiação local. |
| China (Wuhan, 2002) | 8 m | 0,3 m | 10 m (diâmetro) | Validação de modelos CFD (Dinâmica dos Fluidos). Coletor de vidro. |
| China (Nanjing - Micro) | 2,5 m | - | - | Foco em dessalinização de água integrada à chaminé. |
| Turquia (Adıyaman, 2010) | 17,15 m | 0,8 m | 27 m (diâmetro) | Estudo de campo de temperatura. Cobertura de vidro. |
| Turquia (Izmit/Isparta) | 2 m / 15 m | - | - | Protótipos anteriores (1985/2004) para testes iniciais de gradiente térmico. |

Destaques Regionais:

Escala: Manzanares continua sendo a maior instalação experimental amplamente documentada e operada. Os demais exemplos listados são protótipos acadêmicos ou de bancada.

Materiais: Estudos posteriores testaram diferentes coberturas, incluindo vidro e plástico, com compromissos distintos de custo, durabilidade e desempenho.

Hibridização: Estudos chineses investigaram a integração com dessalinização e propostas de uso de encostas como apoio ao efeito de chaminé. Essas abordagens permanecem experimentais ou conceituais.

Viabilidade Tropical: Estudos numéricos e experimentais examinam a implantação em climas tropicais, nos quais umidade, radiação difusa, temperatura ambiente e condições locais afetam o desempenho. Esses trabalhos são avaliações de viabilidade, não demonstrações comerciais.

# 5. A barreira econômica: por que não temos milhares delas?

Se a tecnologia funciona, pode prolongar a geração por meio da inércia térmica do solo e admite usos complementares sob o coletor, por que não se tornou onipresente? A resposta envolve os elevados custos de capital (CAPEX), a baixa eficiência de conversão, a extensa ocupação territorial e o risco de construir estruturas civis de dimensões excepcionais.

## Estrutura de custos

As usinas de chaminé solar não consomem combustível durante a geração e podem ter poucos componentes mecânicos principais. Entretanto, os custos operacionais dependem do projeto, da limpeza e manutenção do coletor, das turbinas e da estrutura; percentuais só podem ser comparados quando definidos sobre a mesma base econômica.

Investimento Total: Estimativas publicadas variam amplamente conforme potência, dimensões, materiais, local, ano monetário, juros e vida útil. Valores apresentados em estudos conceituais não representam custos observados de usinas comerciais, pois nenhuma instalação comercial de grande porte foi construída.

A Torre: É um dos componentes de maior risco técnico e econômico. Sua participação no investimento depende da altura, do material, das condições do solo, das cargas de vento e dos métodos construtivos.

O Coletor: Seu custo depende da área, do material de cobertura, da estrutura de suporte, da durabilidade exigida e das condições locais de instalação e manutenção.

Turbinas: O custo específico e o desempenho dependem da potência, da quantidade de unidades, da baixa pressão disponível e do projeto aerodinâmico adotado.

## Custo nivelado de eletricidade (LCOE)

O LCOE é o indicador crucial para competir com outras renováveis.

Cenários publicados: Os resultados de LCOE apresentam grande dispersão porque dependem de escala, localização, financiamento, vida útil e hipóteses de desempenho. Cada valor deve ser lido no contexto do estudo que o produziu.

Cenários de grande escala: Custos mais baixos aparecem em simulações que pressupõem instalações de centenas de megawatts, alta radiação solar e torres próximas de um quilômetro. Essas projeções não foram confirmadas por uma usina comercial construída.

Estudos regionais: Simulações para diferentes países produzem resultados distintos em razão das condições solares, dos custos locais e das premissas financeiras. Comparações exigem moeda e ano-base equivalentes.

A eficiência solar-elétrica estimada para torres de corrente ascendente é baixa e exige grandes áreas de coletor. Comparações diretas com módulos fotovoltaicos devem ser feitas com cautela, pois se tratam de arquiteturas, métricas de sistema, possibilidades de armazenamento térmico e períodos tecnológicos diferentes. Além da área ocupada, projetos remotos podem exigir nova infraestrutura de transmissão.

## Tabela: Prós e Contras da Torre Solar de Corrente Ascendente

| Critério | Prós (Vantagens) | Contras (Desvantagens) |
| --- | --- | --- |
| Armazenamento de Energia | A inércia térmica do solo pode estender a geração após o pôr do sol sem baterias eletroquímicas. | A duração e a potência dependem da condutividade e da capacidade térmica do solo; não oferece despacho rápido comparável ao de baterias. |
| Complexidade e Manutenção | Poucas partes móveis principais e ausência de combustível durante a geração. | A limpeza e manutenção de grandes áreas de cobertura, turbinas e estruturas podem ser logisticamente complexas. |
| Eficiência de Conversão | Funciona com radiação difusa e direta; não requer rastreamento solar preciso ou espelhos caros. | Baixa eficiência solar-elétrica e necessidade de grandes áreas para potência significativa. |
| Custo de Capital (CAPEX) | Ausência de custo de combustível durante a geração e longa vida potencial da estrutura civil. | Investimento inicial elevado e risco técnico associado a uma torre e a um coletor de grandes dimensões. |
| Uso do Solo | Uso duplo: O terreno sob o coletor pode ser usado para agricultura (estufa) ou secagem, como testado em Manzanares. | Ocupação territorial imensa; impacto visual significativo; competição com outros usos do solo em regiões não desérticas. |
| Durabilidade | Coberturas de vidro podem oferecer maior resistência à degradação ultravioleta que determinados filmes plásticos. | Torres muito altas apresentam desafios estruturais; corrosão, vento e manutenção dos elementos de suporte exigem controle rigoroso. |
| Integração e Hibridização | Potencial de integração experimental com dessalinização, outras fontes térmicas ou uso de encostas. | A competitividade depende de hipóteses de escala, localização e financiamento ainda não demonstradas comercialmente. |

# 6. Conclusão: o futuro da Chaminé Solar

A usina de torre de sucção solar é uma tecnologia de contrastes. A inércia térmica do solo pode estender a geração e a área sob o coletor pode admitir usos complementares. Entretanto, a dependência de obras civis colossais, a baixa eficiência de conversão e a competição econômica com tecnologias solares comercialmente maduras limitam sua implantação.

O legado de Manzanares e os protótipos acadêmicos na China, Turquia e Jordânia mostram que o conceito continua sendo estudado, inclusive em configurações híbridas com dessalinização ou aproveitamento de encostas. Ainda não existe implantação comercial de grande porte que demonstre competitividade econômica. A eventual aplicação depende de condições locais favoráveis de radiação, disponibilidade de terreno, infraestrutura e financiamento.

## Fontes e referências

Haaf, W., Friedrich, K., Mayr, G., & Schlaich, J. (1983). Solar Chimneys Part I: Principle and Construction of the Pilot Plant in Manzanares. International Journal of Solar Energy.

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01425918308909911

Nota: Fonte primária para dimensões (195m, 244m), potência (50kW) e detalhes construtivos de Manzanares.

Schlaich, J., & Bergermann, R. (1995/2010). The Solar Chimney: Electricity from the Sun. (Livro/Relatório Técnico associado à Schlaich Bergermann Partner).

Link: https://www.researchgate.net/publication/282859303_The_Solar_Chimney_Electricity_from_the_sun

Nota: Base teórica para dimensionamento de usinas de 100MW/1000m e princípios físicos.

Zhou, X. P., Wang, F., & Ochieng, R. M. (2010). A review of solar chimney power technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032110001929

Nota: Revisão abrangente de custos (CAPEX/OPEX), LCOE e histórico de projetos cancelados.

Cabanyes, I. (1903). Las máquinas solares. La Energía Eléctrica. (Referenciado via Dialnet/Hemeroteca).

Link: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=264979

Nota: Artigo "De los archivos históricos de la energía solar" que recupera e analisa a proposta original de 1903 de Cabanyes.

Bernardes, M. A. d. S., Voß, A., & Weinrebe, G. (2003). Thermal and technical analyses of solar chimneys. Solar Energy.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038092X03003542

Nota: Modelagem matemática avançada e validação termodinâmica usando dados de Manzanares.

Mills, D. R. (2004). Advances in solar thermal electricity technology. Solar Energy, 76(1–3), 19–31.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038092X03001026

Nota: Revisão do desenvolvimento de tecnologias de eletricidade solar térmica; não constitui, isoladamente, uma comparação econômica específica entre torres solares de corrente ascendente e sistemas fotovoltaicos.

Guo, P., Li, J. Y., & Wang, Y. (2014). Numerical simulations of solar chimney power plant with radiation model. Renewable Energy.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148113003327

Nota: Simulações CFD essenciais para entender perdas de carga e eficiência, referenciando estudos na China.

Das, P., & Chandramohan, V. P. (2022). A review on solar updraft tower plant technology: Thermodynamic analysis, worldwide status, recent advances, major challenges and opportunities. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 52, 102091.

Link: https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102091

Nota: Revisão do estado da arte, desempenho, protótipos, desafios de comercialização e propostas híbridas.

Asnaghi, A., & Ladjevardi, S. M. (2012). Solar chimney power plant performance in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(5), 3383–3390.

Link: https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.02.017

Nota: Exemplo de avaliação regional baseada em modelagem; seus resultados dependem das condições locais e das hipóteses adotadas.

Zhou, X., & Xu, Y. (2016). Solar updraft tower power generation. Solar Energy, 128, 95–125. https://doi.org/10.1016/j.solener.2014.06.029

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X14003284

Nota: Revisão sobre desempenho, armazenamento térmico, uso de água em configurações opcionais e limitações estruturais e econômicas.
Al-Dabbas, M. A. (2012). The first pilot demonstration: solar updraft tower power plant in Jordan. International Journal of Sustainable Energy, 31(6), 399–410. https://doi.org/10.1080/1478646X.2011.589516
Zuo, L., Yuan, Y., Li, Z., & Zheng, Y. (2012). Experimental research on solar chimneys integrated with seawater desalination under practical weather condition. Desalination, 298, 22–33. https://doi.org/10.1016/j.desal.2012.05.001
Buğutekin, A. (2012). Experimental Study of Temperature Field in a Solar Chimney Plant in Adıyaman. Journal of Thermal Science and Technology, 32(2), 73–80.